Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.11.2021 № 1226

р.п. Хвойная

О  проведении  праздничных   мероприятий

«Новогодняя   ночь - 2022»

В  соответствии    со   ст.  16   Федерального  закона    от  06.10.2003   года    №  131-ФЗ  «Об    общих   принципах   организации   местного  самоуправления   в    РФ»,   в   целях   организации   культурного   досуга   жителей   округа,   Администрация   Хвойнинского   муниципального   округа Новгородской области    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести   праздничное    мероприятие,   посвященное    открытию  «Центральной   новогодней    ёлки» в согласованный с образовательными учреждениями сроки, согласно погодным условиям,  с соблюдением санитарно-гигиенических требований, при условии участия в мероприятии численностью не более 50 человек и с соблюдением социального дистанцирования.

2. Провести   1    января   2022   года   в  период   времени   с  01.30   до 3.30   часов   новогодние   праздничные   мероприятия  «Новогодняя   ночь-2022»   в   р.п.  Хвойная, ул. Красноармейская,   д. 11,   у   центральной ёлки и на сельских территориях.

3. Поручить:

3.1.  Комитету   городского   хозяйства   Администрации   округа    обеспечить   работу    праздничной   иллюминации   «Центральной   новогодней    ёлки»   р.п.  Хвойная.

3.2. Комитету    культуры, молодёжной    политики    и   спорта   Администрации   Хвойнинского муниципального округа  организовать:

3.2.1. проведение    праздничной   развлекательной    программы   на    мероприятии,   посвященном    открытию  «Центральной   новогодней    ёлки»;

3.2.2. проведение   праздничной   развлекательной    программы «Новогодняя    ночь - 2022»  в   период    времени   с    01.30   до   3.30   часов   у    центральной   ёлки   в   р.п.  Хвойная  и на сельских территориях с соблюдением санитарно-гигиенических требований;

3.2.3. подготовить афишу новогодних праздничных мероприятий в срок до 17 декабря 2021 года.

3.3. Комитету по организационным и общим вопросам Администрации Хвойнинского муниципального  округа, комитету    культуры, молодёжной    политики    и   спорта   Администрации  Хвойнинского муниципального  округа организовать:

3.3.1. информационную работу через   средства   массовой    информации, в  том  числе социальные   сети    и    информационные   стенды   (размещение   афиши)   по    мероприятиям «Новогодняя  ночь - 2022» в  р.п.  Хвойная  и на сельских территориях и о вводимом  ограничении  дорожного движения  транспортных средств в  р.п.  Хвойная;

3.3.2. информационную  работу через средства   массовой  информации, в  том  числе социальные сети и  информационные   стенды, в случае введения в действие дополнительных ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

3.4. Комитету образования Администрации Хвойнинского муниципального округа  довести    до    образовательных  организаций   округа   информацию о проведении  мероприятия, указанного  в  пункте 1  настоящего постановления, и   обеспечить   участие  обучающихся  начальных  классов    в    мероприятии численностью не более 50 человек в согласованные заблаговременно сроки

4. Ввести  ограничения  дорожного  движения  транспортных   средств   в  р.п.  Хвойная на пересечении улиц   Красноармейская и улица   Советская:

4.1. в заранее согласованный период времени  для  праздничной   развлекательной    программы   на    мероприятии,   посвященном    открытию  «Центральной   новогодней    ёлки» в р.п. Хвойная;

4.2. в период времени  с  1.30  до  3.30    часов   01 января 2022  года для  проведения  праздничных   мероприятий «Новогодняя   ночь -  2022» у центральной  ёлки в  р.п.  Хвойная.

5. Рекомендовать ОМВД  России по  Хвойнинскому   району   обеспечить   общественный   порядок    и    безопасность  дорожного    движения,  в  том  числе   перекрытие    дорожного   движения  транспортных   средств в р.п. Хвойная  на  пересечении   улиц   Красноармейская и улица  Советская во  время  проведения    мероприятия,   указанного   в    пунктах 1 и 2 настоящего  постановления.

6. Контроль    за    исполнением  настоящего   постановления    возложить   на первого заместителя Главы администрации Хвойнинского   муниципального  округа    И.В.Фёдорову.

7. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа и разместить на  официальном   сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в  информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

| Первый заместитель Главы администрации | И.В.Федорова |
| --- | --- |

Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2021  № 1228

р.п. Хвойная

О регистрации Устава территориального

общественного самоуправления «Лавочка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Хвойнинского муниципального округа от 26.05.2021 № 103 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в Хвойнинском муниципальном округе Новгородской области»,  Администрация Хвойнинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать прилагаемый Устав территориального общественного самоуправления «Лавочка».

2. Внести сведения о регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Лавочка» в реестр территориального общественного самоуправления Хвойнинского муниципального округа под № 4 с выдачей свидетельства о регистрации Устава территориального общественного самоуправления под № 4

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа», разместить на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в сети Интернет.

| Глава округа | С.А.Новоселова |
| --- | --- |

Утвержден

решением собрания граждан

ТОС «Лавочка»

от 02.12.2021  № 1228

УСТАВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛАВОЧКА

(наименование)

- Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Статья 1. Территориальное общественное самоуправление

1. Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) - самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам, определенным полномочиями ТОС.

2. ТОС осуществляется непосредственно населением через выборный орган управления ТОС.

3. Высшим органом ТОС является общее собрание.

- Статья 2. Правовая основа и основные

- принципы осуществления ТОС

1. Правовую основу осуществления ТОС составляют: Конституция Российской Федерации; Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003; Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ; Устав  округа, муниципальные правовые акты округа, касающиеся деятельности ТОС, настоящий устав.

2. Основными принципами осуществления ТОС являются законность, гласность, выборность органа управления ТОС и его подконтрольность, взаимодействие с администрацией   поселения.

- Статья 3. Наименование и место нахождения ТОС

1. Полное наименование: территориальное общественное самоуправление Лавочка.

2. Сокращенное наименование: ТОС Лавочка

3. Место нахождения д. Прокшино ул. Почтовая

- Статья 4. Правовое положение ТОС

ТОС Лавочка  не является юридическим лицом.

- Статья 5. Территория ТОС

1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в пределах следующей территории улица Почтовая д. Прокшино.

2. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, установлены решением Думы Хвойнинского муниципального округа № 152  от 27.10.2021

- Глава II. УЧАСТНИКИ ТОС

- Статья 6. Право граждан на осуществление ТОС

1. В осуществлении ТОС вправе принимать участие граждане Российской Федерации, проживающие на территории ТОС Лавочка, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

Граждане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего возраста, не проживающие на территории ТОС Лавочка, но имеющие на указанной территории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, также могут участвовать в работе собраний граждан с правом совещательного голоса.

Иностранные граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие на указанной территории, вправе принимать участие в осуществлении ТОС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Граждане, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вправе инициировать создание ТОС на соответствующей территории, принимать участие в собраниях граждан, избирать и быть избранными в органы ТОС.

- Глава III. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ ТОС

- Статья 7. Цели создания и полномочия ТОС

1. Основной целью ТОС является самостоятельное осуществление гражданами собственных инициатив по решению вопросов, входящих в полномочия ТОС.

2. В целях самостоятельного осуществления гражданами собственных инициатив по решению вопросов ТОС обладает следующими полномочиями:

1) защита прав и интересов жителей в органах государственной власти и местного самоуправления;

2) участие в публичных слушаниях или инициация их проведения;

3) осуществление деятельности, направленной на формирование комфортной и безопасной среды для граждан, проживающих на соответствующей территории;

4) организация акций милосердия и благотворительности, содействие органам местного самоуправления, благотворительным фондам, иным организациям, гражданам и их объединениям в проведении таких акций;

5) осуществление общественного контроля за использованием муниципальной собственности, расположенной на территории ТОС;

6) содействие правоохранительным органам в поддержании общественного порядка;

7) осуществление общественного контроля за соблюдением предприятиями торговли и бытового обслуживания прав потребителей в порядке и формах, согласованных с администрацией городского поселения;

8) осуществление работы с детьми и подростками по месту жительства, в том числе:

а) содействие в организации отдыха детей во время каникул;

б) содействие в организации детских клубов на территории ТОС;

9) содействие в проведении культурных, спортивных, лечебно-оздоровительных и других мероприятий;

10) осуществление общественного контроля за содержанием жилого фонда, своевременным и качественным выполнением жилищно-эксплуатационными организациями работ по его капитальному и текущему ремонту в соответствии с утвержденными планами работ;

11) содействие жилищно-эксплуатационным организациям в осуществлении мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой, электрической энергии, газа и воды в жилищном хозяйстве;

12) участие в общественных мероприятиях по благоустройству территорий;

13) внесение предложений в территориальный отдел по вопросам:

а) выделения земельных участков под скверы, стоянки автомобилей, гаражи и для других общественно полезных целей;

б) создания и ликвидации объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, образования, здравоохранения, культуры;

14) осуществление общественного контроля за качеством уборки территории и вывозом мусора, решением вопросов благоустройства;

15) содействие органам санитарного, эпидемиологического, экологического контроля и пожарной безопасности;

16) информирование жителей о решениях территориального отдела, принятых по предложению или при участии жителей при осуществлении ими ТОС;

17) в решении вопросов размещения и строительства на придомовой территории предприятий и организаций, а также на основании жалоб жильцов готовить обращения на предприятия, обслуживающие жилищный фонд, управляющую компанию, ТСЖ территориальный отдел по вопросу качества предоставляемых услуг.

- Глава IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОС

- Статья 8. Собрание граждан

1. Высшим органом управления ТОС является собрание граждан.

2. Собрание граждан должно проводиться в соответствии с нормативными правовыми актами, утвержденными Думой округа  о собраниях граждан  территории.

3. К исключительным полномочиям собрания граждан относятся:

1) внесение изменений в структуру органов ТОС;

2) принятие новой редакции настоящего устава, внесение в него изменений;

3) избрание органа (уполномоченного выборного лица) ТОС;

4) определение основных направлений деятельности ТОС;

5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета об ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органа (уполномоченного выборного лица) ТОС, отзыв членов органа ТОС.

4. К компетенции собрания граждан также относятся:

1) принятие решения о прекращении ТОС;

2) внесение проектов муниципальных правовых актов в органы местного самоуправления;

3) принятие решения о вступлении ТОС в ассоциации (союзы) общественного самоуправления;

4) решение иных вопросов, не противоречащих действующему законодательству.

5. Решения собраний граждан, принимаемые в пределах действующего законодательства и своих полномочий, для органов власти и граждан, проживающих на территории ТОС, носят рекомендательный характер.

Решения собраний граждан для органа (уполномоченного выборного лица) ТОС носят обязательный характер.

Решения, принимаемые на собраниях граждан, затрагивающие имущественные и иные права граждан, объединений собственников жилья и других организаций, не могут носить обязательный характер.

- Статья 9. Председатель органа ТОС

1. Орган ТОС возглавляет председатель, избираемый органом ТОС из своего состава.

2. Председатель органа ТОС:

1) представляет ТОС в суде, в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их форм собственности, а также в отношениях с гражданами;

2) председательствует на заседаниях органа ТОС с правом решающего голоса;

3) организует деятельность органа ТОС;

4) организует подготовку и проведение собраний граждан, осуществляет контроль за реализацией принятых на них решений;

5) ведет заседания органа ТОС;

6) информирует администрацию сельского поселения о деятельности ТОС;

7) организует работу по контролю за соблюдением правил противопожарной и экологической безопасности на территории ТОС;

8) информирует органы санитарного, эпидемиологического и экологического контроля о выявленных нарушениях на территории ТОС;

9) подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы органа ТОС;

10) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции собранием граждан, территориальным отделом.

3. Полномочия председателя органа ТОС прекращаются досрочно в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 9 настоящего устава.

- Глава V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС

- Статья 10. Прекращение деятельности ТОС

1. Деятельность ТОС прекращается на основании соответствующего решения собрания граждан либо на основании решения суда.

2. Решение о прекращении деятельности ТОС направляется в Думу округа

Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2021 № 1232

р.п. Хвойная

О внесении изменений

в постановление Администрации

Юбилейнинского сельского поселения  от 20.12.2017 № 168

В соответствии  с   Федеральным   законом   от 06.10.2003   №  131-ФЗ  «Об  общих   принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской   Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013  № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,  с учетом решения Думы Хвойнинского муниципального округа от 23.09.2020 № 6 «О правопреемственности органов местного самоуправления Хвойнинского муниципального округа Новгородской области», протокола  публичных слушаний  от 23.11.2021 и с целью приведения в соответствие и актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Юбилейнинского сельского поселения,  Администрация   Хвойнинского   муниципального   округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в схему водоснабжения и водоотведения Юбилейнинского сельского поселения Хвойнинского муниципального округа  с 2013 до 2025 года, утвержденную   постановлением Администрации Юбилейнинского сельского поселения от 20.12.2017 № 168 «Об утверждении актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Юбилейнинского сельского поселения» (в редакции от 30.06.2021 № 673),  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать   настоящее    постановление  в бюллетене «Официальный   вестник   Хвойнинского   муниципального  округа»  и   разместить   на    официальном     сайте    Администрации    Хвойнинского

муниципального   округа   в  информационно-телекоммуникационной сети   «Интернет».

| Глава округа | С.А.Новоселова |
| --- | --- |

Утверждена

постановлением Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от 03.12.2021  № 1232

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Юбилейнинского сельского поселения

Хвойнинского муниципального округа   с 2013 до 2025 года

(актуализация)

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения  Юбилейнинской  сельской территории  Хвойнинского муниципального округа  разработана  на период до 2025 года  на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 (ред. от 28.12.2013) «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановление  Администрации Юбилейнинского сельского поселения от 11.03.2013 № 44 «О разработке схемы водоснабжения и водоотведения Юбилейнинского сельского поселения»;

- Генеральным планом Юбилейнинского сельского поселения;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения.

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения включает мероприятия по созданию централизованных систем водоснабжения и водоотведения и повышению надежности функционирования этих систем. Кроме того, разработка мероприятий по системе водоснабжения и водоотведения способствует режиму устойчивого и достаточного финансирования для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания людей на  Юбилейнинской  сельской территории  Хвойнинского  муниципального округа  Новгородской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (источники), насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения - магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации.

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом, при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий, а именно:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2025 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества, и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение населения муниципального образования водоснабжением питьевого качества не ниже уровня муниципального района;

- очистка сточных вод до нормативных требований

В ходе решения поставленных целей реализуются задачи по развитию объектов инженерной инфраструктуры, реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, а именно:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов;

- реконструкция и строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений с заменой изношенных участков сети;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсных энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

подключение вновь реконструируемых объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

- Общие сведения

Юбилейнинская сельская территория  расположена на северо-востоке Новгородской области в границах Хвойнинского муниципального округа. Площадь поселения 156, 4 га, численность населения 1557 человек, в состав сельской территории  входит 7 (семь) населённых пунктов -  п. Юбилейный, д. Горка, д. Кашино,  д. Комарово, д. Макарьино, д. Раменье, д. Демидово.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой. Зима умеренно холодная, продолжительная (около пяти месяцев). Лето умеренно теплое (около четырех месяцев). Режим погоды неустойчив. Вхождение Атлантических воздушных масс в зимнее время года вызывает потепления и оттепели. В летний период вторжения Арктического воздуха вызывают похолодания.

Началом климатической весны можно назвать первые дни апреля, но вплоть до начала июня вероятны заморозки в ночное время, что должно учитываться при ведении сельскохозяйственной деятельности. Климатическая осень длится с сентября по октябрь. Солнечная и теплая погода в первой

половине сентября к концу месяца сменяется пасмурной и дождливой, ночью появляются заморозки.

Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-) 8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93. Устойчивый снежный покров держится с конца ноября по конец апреля (около 160 дней). Ветра достигают наибольшей скорости в холодный период года, максимум приходится на ноябрь-декабрь (до 3,5 м/с).

Среднегодовое количество осадков составляет около 830 мм. Летом осадки носят ливневой характер, в холодное время - обложной.

Глава 1. Схема водоснабжения

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Юбилейнинской  сельской  территории.

1.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

В настоящее время на территории Юбилейнинской сельской территории  имеется развитая централизованные системы водоснабжения и децентрализованная в индивидуальных жилых домах. Водоснабжение осуществляется от трех артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через насосную станцию второго подъема или водонапорную башню. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений в основном обеспечивает предъявляемые к ним требования. В настоящее время объекты систем водоснабжения находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются следующими организациями: Муниципальное унитарное предприятие «Хвойнинский  водоканал» (МУП «Хвойнинское водоканал»).

Основными объектами водоснабжения являются многоквартирные дома многоэтажной застройки, а также индивидуальные жилые дома, предприятия, объекты социальной инфраструктуры, ферма.

Централизованное водоснабжение (ХВС и ГВС) существует. Система горячего водоснабжения является открытой, то есть забор горячей воды идет непосредственно из системы отопления.

На территории некоторых индивидуальных жилых домов  водоснабжение децентрализованная. Используется вода из шахтных колодцев, и колодцев на приусадебных участках жителей.

Обеспеченность населения Юбилейнинской сельской территории  Хвойнинского округа Новгородской области услугами централизованного водоснабжения (ХВС 92%  и ГВС 88%).

1.2 Описание территории сельской  территории, неохваченной централизованной системой водоснабжения.

В некоторых индивидуальных жилых домах сельского поселения водоснабжение населения организовано из шахтных колодцев и бытовых скважин.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения). В технологической зоне централизованного горячего водоснабжения ООО «ТК Новгородская» осуществляется горячее водоснабжение путем отбора горячей воды из тепловой сети на хозяйственно-бытовое обеспечение водой населения, проживающих в многоквартирных домах,   общественных зданий, объектов социальной инфраструктуры и иных объектов на территории поселка Юбилейный.

Зона нецентрализованной системы горячего водоснабжения: ул. Пионерская, ул. Первых строителей, ул. Лесная, ул. Сергея Андреева, ул. Школьная, ул. Подстанция.

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения сельской территории Юбилейнинское сложилась следующие технологические зоны централизованного водоснабжения: В технологической зоне централизованного водоснабжения МУП «Хвойнинский водоканал» осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой населения, проживающих в многоквартирных домах,  индивидуальных жилых домах, общественных зданий, объектов социальной инфраструктуры и иных объектов на территории поселка Юбилейный. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы три водозабор, водонапорная башня с резервуаром емкостью 1000,0 м3, насосная станция II подъема и водопроводные сети.

Зона нецентрализованной системы холодного водоснабжения.

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения в п. Юбилейный являются три    артезианские скважины, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 1000,0 м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в  водопроводную сеть протяжённостью 9,2 км. Отбор воды осуществляется из артезианских скважин расположенных в границах п. Юбилейный:

Артезианская скважина № 1430. Глубина скважины 50 м; год бурения 1969; дебит скважины - 8,0 л/сек.

Артезианская скважина № 33739. Глубина скважины 50 м; год бурения 1977; дебит скважины - 8,4 л/сек.

Артезианская скважина № б/н. Глубина скважины 45 м; год бурения 1975; дебит скважины – 5,5 л/сек.

Скважина и электронасосный агрегат расположены в наземном павильоне. Для подъема воды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат типа ЭЦВ 8-16-140. Вывод по результатам технического обследования ВЗУ в п. Юбилейный находящихся в эксплуатационной зоне водоснабжения МУП «Хвойнинский водоканал»

а) Паспорта на скважины - имеются.

б) Состояние скважин - удовлетворительное. Герметизация обсадных колонн не нарушена, свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях.

в) Эксплуатация скважин - удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные приборы для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб.

г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм.

д) Зона санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не возможен.

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют практически везде, потребителям подается исходная (природная) вода, показатели качества воды   соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической

энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях в поселке Юбилейный после резервуара чистой воды емкостью 1000,0 м3 установлена водонасосная централизованная станция II подъема (далее - ВНС II подъема). Производительность насосной станции 50 м3 /ч. ВНС II подъема расположена в отдельно стоящем кирпичном здании на территории ВЗУ. Повышение давления обеспечивают центробежные горизонтальные одноступенчатые консольные моноблочные насосы для воды типа КМ 50-65-200 в количестве 2 единиц (1 рабочий, 1 резервный). Каждый из насосов обеспечивают подачу 50 м3 /ч с напором до 5,0 кг/см2 . После ВНС II подъема вода поступает непосредственно в водопроводную сеть поселка и на иные объекты для потребления и водонапорную башню  для регулирования давления в сети. Оценка энергоэффективности - подачи воды хорошая. При проведении технического обследования ВНС II подъема в поселке установлено, что эксплуатационное состояние станции     - удовлетворительное. Станция пригодна для обеспечения транспортировки абонентам установленного объема воды с установленным уровнем напора (давления) 4 Атм.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

В ведении организаций, занятой в сфере водоснабжения населенного пункта поселок Юбилейный, находятся водопроводы различных диаметров и выполненные из различных материалов. Водопроводная сеть закольцована и состоит из полиэтиленовых, стальных и чугунных труб диаметром от 25 до 150 мм с четырнадцатью пожарными гидрантами, общая длина 9200 м. Имеются вводы в дома. Износ существующих водопроводных сетей по поселению составляет более 70%.

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям. Все артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном  состоянии.  Организован  II   пояс   зоны    санитарной    охраны   для   всех артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно – питьевого водоснабжения».

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованная система горячего водоснабжения - предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Сельская территория  Юбилейный не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи, с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды - не требуется.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

В настоящее время объекты систем водоснабжения находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются следующими организациями: - Муниципальное унитарное предприятие «Хвойнинское водоканал» (МУП «Хвойнинский водоканал»);

В качестве  единой теплоснабжающей организации Юбилейнинского сельского поселения определено предприятие ООО «ТК Новгородская».

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Схема водоснабжения Юбилейнинской сельской территории - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения:

1. определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

2. определение возможности подключения к сетям водоснабжения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

3. повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

4. минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

5. обеспечение жителей Юбилейнинской  сельской территории водоснабжением;

6. строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения муниципального образования;

7. улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

Для улучшения качества поставляемой населению воды необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции разводящих сетей водопровода, а также по строительству сооружений доочистки воды.

В соответствии с мероприятиями генплана по развитию населенного пункта Юбилейный необходимо обеспечить подключение новых абонентов к сетям водоснабжения.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической  воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

| № п/п | Потребители | Объем воды в год, (тыс. м3) | Потери в год (тыс. м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее потребление питьевой воды | 240,62 | 21,82 |
| 2 | Население | 177,03 | 6,18 |
| 2 | Сторонние потребители | 33,45 | 15,64 |
| 3 | Производственные нужды | 8,90 |  |

3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

На территории Юбилейнинской сельской территории находится одна технологическая зон с централизованным водоснабжением

Баланс подачи воды по технологической зоне водоснабжения

| № п/п | Показатели | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | М3 /сутки | Тыс. М3 /год |
| 1 | Поднято питьевой воды | 792,26 | 240,62 |
| 2 | Потребление питьевой воды (реализация) | 734,07 | 219,38 |

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов приведен в таблице

| № п/п | Показатели | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | М3 /сутки | Тыс. М3 /год |
| 1 | Хозяйственные нужды населения | 563,22 | 177,03 |
| 2 | Производственные нужды | 24,94 | 8,90 |
| 3 | Прочие потребители | 145,91 | 33,45 |

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

| Потребители | Фактическое потребление (тыс.м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 9250,98 |
| Бюджетные организации | 3,03 |
| Прочие | 101,87 |
| Техническая вода | нет |

3.5.  Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Учет забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов производится по показаниям приборов учета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Тип (марка) прибора | № прибора | Дата установки прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Юбилейный СКВ.№ 33739 | СТВХ-50 | 063901 | 01.11.2012 |
| 2 | п.Юбилейный СКВ.№ 14320 | СТВХ-50 | 063901 | 01.11.2012 |
| 3 | п.Юбилейный СКВ.№ 33739 | СТВХ-50 | 063901 | 01.11.2012 |

Оснащенность населения приборами учета воды

| Наимено-вание | Установлено количество индивидуальных ПУ | Требуемое количество индивидуальных ПУ | Установлено количество общедомовых ПУ | Требуемое количество общедомовых ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный жилой фонд |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 772 | 44 | 4 | 20 |
| Горячее водоснабжение | 740 | 27 | - | 15( после капитального ремонта) |
| Индивидуальный жилой фонд |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 60 | 11 | - | - |
| Горячее водоснабжения | 3 | 1 | - | - |

Жилой фонд Юбилейнинской сельской территории состоит из многоквартирных и частных домов. Обеспеченность приборами учета по состоянию на 01.01.2021 год находилась на уровне 93%. Юридические лица устанавливают приборы учета, как правило, на границе эксплуатационной ответственности, что также позволяет вести более точный учет расхода воды.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Проектная производительность -1000,0 м3/сутки, фактическая потребность в воде поселка Юбилейный, за 2016 год составила 734,07. м3/сутки. Следовательно, возможности станции очистки используются только на 73 процента. Резерв мощности составляет 27 процентов.

В последние годы прослеживается устойчивая тенденция к снижению объемов воды, расходуемой как на хозяйственно-питьевые, так и на производственные нужды. Сокращение расходов воды объясняется рядом причин:

- изменившееся отношение абонентов к расходованию воды в связи с установкой приборов учета;

- современные экономичные технологии, применяемые на производстве.

Предстоящая реконструкция и модернизация ЛВС позволит дополнительно нарастить мощности станции.

Строительством коттеджей не приведет к дефициту воды питьевого качества.

3.7.  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Централизованное водоснабжение Юбилейнинской сельской территории   в настоящий период и в течение расчетного срока (до 2025 года) предназначается для удовлетворения:

- хозяйственно – питьевых нужд населения, коммунальных и общественных учреждений, рекреационных объектов;

- хозяйственно – питьевых и производственных нужд промышленных предприятий;

- полива зеленых насаждений (газонов, скверов) улиц и площадей;

- противопожарных нужд населенных пунктов, предприятий и рекреационных объектов.

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилого фонда и социальной инфраструктуры. В основном поселке происходит строительство индивидуального жилого фонда с земельными участками. Поэтому фактическая потребность в воде поселка Юбилейный до 2025 года не изменится.

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения - предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Горячее водоснабжение осуществляет ресурсоснабжающая организация ООО «ТК Новгородская».

Потребители услуг горячего водоснабжения Хвойнинского района

| № | Потребитель | Источник | Максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | МКД п. Юбилейный ул. Комсомольская, д.2 | Котельная № 21 | 0,14 |
| 22 | МКД п. Юбилейный ул. Комсомольская, д.3 | Котельная № 21 | 0,101 |
| 3 | МКД п. Юбилейный ул. Комсомольская, д.4 | Котельная № 21 | 0,14 |
| 4 | МКД п. Юбилейный ул. Комсомольская, д.5 | Котельная № 21 | 0,14 |
| 5 | МКД п. Юбилейный ул. Комсомольская, д.6 | Котельная № 21 | 0,101 |
| 6 | МКД п. Юбилейный ул. Костерина д.2 | Котельная № 21 | 0,0304 |
| 7 | МКД п. Юбилейный ул. Костерина д.3 | Котельная №21 | 0,0304 |
| 8 | МКД п. Юбилейный ул. Молодежная д.1 | Котельная №21 | 0,101 |
| 9 | МКД п. Юбилейный ул. Набережная д.1 | Котельная №21 | 0,0225 |
| 10 | МКД п. Юбилейный ул. Набережная д.1а | Котельная №21 | 0,0225 |
| 11 | МКД п. Юбилейный ул. Набережная д.2 | Котельная №21 | 0,0225 |
| 12 | МКД п. Юбилейный ул. Набережная д.3 | Котельная №21 | 0,226 |
| 13 | МКД п. Юбилейный ул. Набережная д.4 | Котельная №21 | 0,226 |
| 14 | МКД п. Юбилейный ул. Набережная д.5 | Котельная №21 | 0,226 |
| 15 | МКД п. Юбилейный ул. Солнечная д.1 | Котельная №21 | 0,158 |
| 16 | МКД п. Юбилейный ул. Солнечная д.2 | Котельная №21 | 0,215 |
| 17 | МКД п. Юбилейный ул. Солнечная д.3 | Котельная № 21 | 0,226 |
| 18 | МКД п. Юбилейный ул. Солнечная д.4 | Котельная № 21 | 0,226 |
| 19 | МКД п. Юбилейный ул. Сосновая д.1 | Котельная № 21 | 0,114 |
| 20 | МКД п. Юбилейный ул. Сосновая д.2 | Котельная № 21 | 0,114 |
| 21 | МКД п. Юбилейный ул. Сосновая д.4 | Котельная № 21 | 0,114 |
| 22 | МКД п. Юбилейный ул. Сосновая д.5 | Котельная № 21 | 0,114 |
| 23 | МКД п. Юбилейный ул. Сосновая д.6 | Котельная № 21 | 0,114 |
| 24 | МКД п. Юбилейный ул. Юности д.1 | Котельная № 21 | 0,101 |
| 25 | МКД п. Юбилейный ул. Юности д.2 | Котельная № 21 | 0,114 |
| 26 | МКД п. Юбилейный ул. Юности д.3 | Котельная № 21 | 0,114 |
| 27 | МКД п. Юбилейный ул. Юности д.4 | Котельная № 21 | 0,114 |
| 28 | МКД п. Юбилейный ул. Юности д.5 | Котельная № 21 | 0,114 |
| 29 | МКД п. Юбилейный ул. Юности д.6 | Котельная № 21 | 0,101 |
| 30 | Администрация Юбилейного сельского Поселения п. Юбилейный пер. Спортивный д.1 | Котельная № 21 | 0,000648 |
| 31 | ООО «Кушавера торф» п. Юбилейный | Котельная № 21 | 0,002363 |
|  |  |  | 0,006966 |
| 32 | Хвойнинское районное потребительское общество п. Юбилейный ул. Солнечная д.1 и д.2 | Котельная № 21 | 0,00108 |
|  |  |  | 0,002592 |
| 33 | ИП Громов Е.М. п. Юбилейный ул. Сосновая, д.14 | Котельная № 21 | 0,0003369 |
| 34 | ИП Зайцева Е.Л. п. Юбилейный ул. Солнечная д.1 (встроенное помещение) | Котельная № 21 | 0,000648 |
| 35 | ФЛ Колоколов С.В. п. Юбилейный ул. Солнечная д.1 (встроенное помещение) | Котельная № 21 | 0,00108 |
| 36 | Хвойнининский комплексный центр социального обслуживания населения п. Юбилейный ул. Молодежная д.2 | Котельная № 21 | 0,0324 |

- Список потребителей актуален до 1 января 2022 года.

Трубопроводы системы централизованного горячего водоснабжения на  Юбилейнинской  сельской территории проложены в двухтрубном исполнении - 4745 м. Горячее водоснабжение по п. Юбилейный  осуществляется котельной № 21 по открытой схеме, с использованием централизованной открытой системы отопления, то есть забор горячей воды идет непосредственно из системы отопления.

Способ прокладки - подземный. Системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах выполнены с нижней разводкой из стальных и пластиковых труб различных диаметров. Температурный график определен графиком работы тепловых сетей. Продолжительность оказаний услуг ГВС – в течение отопительного периода

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Тыс. м3/год

| Потребители | Фактическое потребление |  | Ожидаемое потребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднесуточное | годовое | среднесуточное | годовое |
| Население | 40,57 | 9250,98 | 40,57 | 9250,98 |
| Бюджетные организации | 0,0003 | 3,03 | 0,0003 | 3,03 |
| Прочие | 0,45 | 101,87 | 0,45 | 101,87 |
| Техническая вода | нет |  | нет |  |

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Юбилейнинской  сельской территории  находится одна технологическая зона централизованного горячего  водоснабжения

| Потребители | Среднесуточное потребление (тыс.м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 40,57 |
| Бюджетные организации | 0,0003 |
| Прочие | 0,45 |
| Техническая вода | нет |

3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Фактически неучтенные расходы и потери питьевой воды при транспортировке по зонам действия источников

| Скважины | V подъема воды в год, м3 | V реализации воды в год, м3 | V потери воды в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Юбилейный | 62307,272 | 57996,997 | 4179,855 |

Фактически неучтенные расходы и потери горячей  воды при транспортировке по зонам действия источников

| котельная № 21 | V воды в год, м3 | V реализации воды в год, м3 | V потери воды в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Юбилейный | 21567 | 8066 | 13501 |

3.12. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней  лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.             Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства) - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. Постановлением администрации Юбилейнинского сельского поселения от 28.06.2013 № 188:

Определена единая организация на  Юбилейнинской  сельской  территории  в сфере холодного  водоснабжения и водоотведения МУП «Хвойнинское водоканал» наделена статусом гарантирующей организации;

Определена единая организация на  Юбилейнинской  сельской территории в сфере горячего водоснабжения ООО «Тепловая компания Новгородская» наделена статусом гарантирующей организации.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Предложения по техническому перевооружению источников водоснабжения с целью повышения эффективности работы систем водоснабжения.

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих ВЗУ в населенных пунктах: с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы) и со строительством узла водоподготовки. | - улучшение работы систем водоснабжения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; |
| 2 | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды | -обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса; -снижение потерь воды, связанных с нерациональным использованием. |
| 3 | Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий. | - снижение вредного воздействия на окружающую среду; - экономия энергоресурсов; - снижение затрат связанных с подъёмом и транспортировкой воды. |

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водомерным узлом планируется также оснастить действующую и планируемую  артезианские  скважины.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Планируется также поэтапная замена ветхих участков действующей водопроводной сети и оборудования, исчерпавшего свой временной ресурс. Замена насосов на более экономичные, установка частотных преобразователей на скважины.

Во исполнения п. 9 ст. 29 главы 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается», а также постановления Администрации Хвойнинского муниципального округа Новгородской области от 30.06.2021 № 672 ООО «ТК Новгородская» прекращает оказывать услугу горячего водоснабжения с 1 января 2022 года для следующих потребителей:

- МКД п. Юбилейный ул. Костерина д. 2, ул. Костерина д. 3, ул. Молодежная д.1, ул. Набережная д.1, ул. Набережная д.1а, ул. Набережная д. 2, ул. Набережная д. 3, ул. Набережная д. 4, ул. Набережная д. 5, ул. Солнечная д.1, ул. Солнечная д. 2, ул. Солнечная д. 3, ул. Солнечная д. 4,  ул. Сосновая д.1, ул. Сосновая д. 2, ул. Сосновая д. 4, ул. Сосновая д. 5, ул. Сосновая д. 6, ул. Юности д. 2, ул. Юности д. 4, ул. Юности д. 5, ул. Юности д. 6;

- Индивидуальным жилым домам по ул. Набережная д.1А, ул.Набережная д.1, ул. Набережная д.2;

- Прочим потребителям: Администрация Юбилейного сельского поселения п. Юбилейный пер. Спортивный д.1, Хвойнинское районное потребительское общество п. Юбилейный ул. Солнечная д.1 и д.2, ООО «Кушавера торф» п. Юбилейный, ИП Громов Е.М.п. Юбилейный ул. Сосновая, д.14, ИП Зайцева Е.Л. п. Юбилейный ул. Солнечная д.1 (встроенное помещение), ФЛ Колоколов С.В. п. Юбилейный ул. Солнечная д.1 (встроенное помещение), Хвойнининский комплексный центр социального обслуживания населения п. Юбилейный ул. Молодежная д.2

Для потребителей, принявших решение о выполнении капитального ремонта системы горячего водоснабжения,  Администрация Хвойнинского муниципального округа предусматривает   переходный период до 2025 года.

В рамках переходного периода собственникам многоквартирных домов  по адресу п. Юбилейный  ул. Комсомольская, д. 2, ул. Комсомольская, д. 3; ул. Комсомольская, д. 4, ул. Комсомольская, д. 5, ул. Комсомольская, д. 6, ул. Набережная д.3, ул. Набережная д. 4, ул. Набережная д. 5, ул. Солнечная д.1, ул. Солнечная д. 2, ул. Солнечная д. 3, ул. Солнечная д. 4,       ул. Юности д.1, ул. Юности д. 6 принять решение о переносе сроков выполнения капитального ремонта систем горячего водоснабжения в соответствие с графиком:

| № п.п. | Адрес МКД | Срок выполнения работ по проектированию капитального ремонта ГВС |  | Срок выполнения работ | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Юбилейный, ул. Комсомольская д.2 | 2022 |  | 2024 | Протокол №2 от 26.07.2021 г. |
| 2 | п. Юбилейный, ул. Комсомольская д.3 | 2022 |  | 2025 | Протокол № 6 от 15.11.2021 г. |
| 3 | п. Юбилейный, ул. Комсомольская д.4 | 2022 |  | 2024 | Протокол № 4 от 26.07.2021 г. |
| 4 | п. Юбилейный, ул. Комсомольская д.5 | 2022 |  | 2025 | Протокол № 11 от 15.11.2021 г. |
| 5 | п. Юбилейный, ул. Комсомольская д.6 | 2022 |  | 2024 | Протокол № 2 от 26.07.2021 г. |
| 6 | п. Юбилейный ул. Набережная, д.5 | 2022 |  | 2024 | Протокол №6 от 26.07.2021 |
| 7 | п. Юбилейный ул. Солнечная, д.3 | 2022 |  | 2025 | Протокол №9 от 26.07.2021 года |
| 8 | п. Юбилейный ул. Солнечная, д.4 | 2022 |  | 2024 | Протокол №13 от 15.11.2021 года |
| 9 | п. Юбилейный ул. Юности,д.6 | 2022 |  | 2025 | Протокол №11 от 26.07.2021 |
| 10 | п. Юбилейный ул. Солнечная, д.2 | Против |  |  | Протокол №16 от 18.11.2021 |
| 11 | п. Юбилейный ул. Солнечная д.1 | Против |  |  | Протокол №7 от 26.07.2021 |
| 12 | п. Юбилейный ул. Юности д.1 | Против |  |  | Протокол №5 от 15.11.2021 |
| 13 | п. Юбилейный ул. Набережная д.3 | Против |  |  | Протокол №15 от 15.11.2021 |
| 14 | п. Юбилейный ул. Набережная д.4 | Против |  |  | Протокол №14 от 15.11.2021 |

Протоколы с предложениями по изменению сроков капитального ремонта  предоставить в Администрацию Хвойнинского муниципального округа (комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства) для направления  СНКО «Региональный фонд» и ООО «ТК Новгородская».

ООО ТК «Новгородская»  собственникам жилых помещений по адресу : п. Юбилейный ул. Солнечная  д.1, ул. Солнечная д.2,  ул. Юности д.1, ул. Набережная  д.3, ул. Набережная  д.4 уведомить в соответствии с действующим законодательство о прекращает оказывать услугу горячего водоснабжения с 1 января 2022 года в установленные сроки.

В 2021 году состоялся конкурс на право заключения к концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности Новгородской области и расположенных на территории Хвойнинского муниципального округа Новгородской области, согласно которого II этапом 1 очереди является:

Создание сетей горячего водоснабжения от источника теплоснабжения до жилых домов с 2023 года по 2025 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Количество Квартир (комнат) | Этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Юбилейный, ул. Комсомольская, д.2 | 1986 | 30 | 5 |
| 2. | п. Юбилейный, ул. Комсомольская, д.3 | 1978 | 18 | 2 |
| 3. | п. Юбилейный, ул. Комсомольская, д.4 | 1979 | 18 | 2 |
| 4. | п. Юбилейный, ул. Комсомольская, д.5 | 1981 | 30 | 5 |
| 5. | п. Юбилейный, ул. Комсомольская, д.6 | 1980 | 18 | 2 |
| 6. | п. Юбилейный, ул. Набережная, д.5 | 1983 | 60 | 5 |
| 7. | п. Юбилейный, ул. Солнечная, д.3 | 1982 | 60 | 5 |
| 8. | п. Юбилейный, ул. Солнечная, д.4 | 1980 | 60 | 5 |
| 9. | п. Юбилейный, ул. Юности, д.6 | 1990 | 18 | 2 |

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Основными мероприятиями по реализации схемы водоснабжения сельской	 территории являются:

- реконструкция и строительство водозаборных узлов;

- реконструкция водопроводных сетей для подключения потребителя.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Необходимо реконструировать насосные станции и разводящие сети технического водопровода. Также данной схемой предлагается осуществить мероприятия по замене отдельных изношенных участков питьевого водопровода.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Согласно данных предоставленных организацией, занятой в сфере водоснабжения на территории  Юбилейнинской  сельской территории  МУП Хвойнинское водоканал системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения населенного пункта, не предусмотрено. Управление водоснабжением осуществляется обслуживающим персоналом в ручном режиме, информация о состоянии системы водоснабжения передается средствами телефонной связи.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

По состоянию на момент актуализации схемы водоснабжения на Юбилейнинской  сельской территории  индивидуальные жилые дома, в том числе многоквартирные дома (абонентский учет), строения, сооружений оснащены приборами учета воды. Описание системы коммерческого учета в сельском поселении дано в пункте 3.5 настоящего документа.

При осуществлении расчетов за потребленную воду применяются расчетный метод, с учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг. В Хвойнинском округе  уполномоченным органом регулирования тарифов - является Региональная тарифная комиссия. В соответствии с федеральным законодательством тарифы на электрическую и тепловую энергию, услуги систем водоснабжения и водоотведения, утилизация твердых бытовых отходов подлежат государственному регулированию.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Строительство нового трубопровода (трасс) сетей водоснабжения в расчетный срок не планируется. Пропускная способность существующих трубопроводов достаточна для присоединения к сетям новых объектов.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен

Строительство новых насосных станций и водонапорных башен в расчетный срок не планируется.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Изменение границ размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения в расчетный срок не планируется. Перспективная застройки Юбилейнинского поселения на окраине населенного пункта индивидуальные жилые дома.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Существующее размещение объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения сельского поселения отражается организациями, занятыми в сфере водоснабжения поселения на картах (схемах). ( Приложение 1.2)

Раздел 5 . Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые и производственные нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее реконструкция, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне реконструкции отсутствуют.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе поселка Юбилейный от предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод не предвидится.

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Водоподготовка в проектируемых водопроводных сетях не предусмотрена.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

На территории сельской территории  на период до 2025 года  не платинируется мероприятия по строительству и реконструкции водопроводных сетей.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

7.1. Показатели качества питьевой воды

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82.

Для обеспечения качества питьевой воды Юбилейнинской сельской территории необходим контроль качества питьевых вод и проведение мероприятий по доведению показателей качества воды до нормативных.

Контроль качества питьевых вод осуществляется  по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные, а также противопожарные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них до 1 тыс. человек должны относиться к III категории.

7.3. Показатели качества обслуживания абонентов

Профилактические работы и устранение аварий на сетях и сооружениях системы водоснабжения осуществляется персоналом гарантирующих организаций (МУП «Хвойнинское водоканал»). Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях направляется в администрацию Хвойнинского муниципального округа  Новгородской  области.

7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Показателем эффективности использования водных ресурсов является снижение уровня потерь воды при транспортировке до потребителя, проведение мероприятий по своевременному устранению утечек воды и реконструкции водопроводных сетей.

7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

Реализация мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения предполагает:

- замену глубинных насосов на артезианских скважинах;

- установку частотных преобразователей на артезианских скважинах;

- установку автоматики на артезианских скважинах;

- установку приборов учета воды на артезианских скважинах;

- реконструкция водопроводных сетей.

Реализация мероприятий позволит улучшить качество подаваемой воды и снизить энергозатраты и затраты на обслуживание.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории  Юбилейнинской   сельское территории  отсутствуют.

Глава 2. Водоотведение

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения. Система водоотведения - необходимый и важный элемент современной инженерной инфраструктуры поселения. Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно - бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём. Объекты водоснабжения в административных границах Юбилейнинской  сельской территории  включают в себя сети водоотведения от точек приема стоков до сооружений очистки, с расположенными на них смотровыми колодцами, перекачивающие канализационные насосные станции (далее - КНС), системы очистки воды в составе канализационных очистных сооружений (далее - БОС). Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений водоотведения на территории поселений, осуществляет следующая организации: МУП «Хвойнинский водоканал».

На территории поселения  централизованной  системой  водоотведения  на БОС оборудовано 37 объектов.

В 46  домах одноэтажной застройки  и 9 промышленных объектах  имеются отдельные локальные системы водоотведения,  при этом бытовые  сточные воды от жилой застройки  и промышленных объектов   поступают в индивидуальные септики, откуда по мере наполнения вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения Юбилейнинской  сельской территории.

Характеристика БОС п. Юбилейный (выпуск № 2)

БОС п. Юбилейный расположены на северо-западе поселка в 100 метрах от реки Кабожа. Жилая зона на расстоянии 200 метров. Площадь территории 1,8784 га.

В состав очистных сооружений входят: производственное здание с компрессорной,  приемная камера,  аэротенки-отстойники, контактный резервуар, иловые площадки, хлораторная.

Очистка сточных вод производится по следующей схеме: сточные воды поселка по существующей канализационной сети поступают в приемный резервуар существующей  КНС и далее насосами перекачиваются в приемную камеру БОС.  После очистки стоки сбрасываются в реку Кабожа.

Выпуск сточных вод – сосредоточенный. Створ сброса находится на 129 км от устья реки Кабожа в черте п. Юбилейный. Тип оголовка выпуска сосредоточенный, береговой, не затопленный.

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

Общая протяженность канализационных сетей в поселке Юбилейный составляет 4,6 км. Канализационная сеть выполнена из чугунных, керамических, асбоцементных туб диаметром 100, 180, 200 мм. Состояние запорной арматуры изношенное, износ канализационных сетей составляет 88%.

Проектная мощность БОС – 1100м3/сутки; 401,5 тыс. м3/год.

Фактическая производительность выпуска в соответствии с отчетом 2-ТП (водхоз) за 2012 год составила 54,64 тыс. м3/год.

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны реки Кабожа – 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50м. В соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) составляет – 20м. Установленный режим использования согласно ч.ч.15,16,17.ст.65 ВК РФ. Сведений по качеству воды в водном объекте нет, так как на реке Кабожа отсутствуют пункты гидрохимических наблюдений организаций ведущих определение уровня загрязнения водных объектов – НЦГМС и ФГУ «Новгородводхоз».

Учет объема сброса хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод до установки средств измерения объемов воды (срок до 30.09.2017г.) ведется расчетным  методом.

Учет объема сброса хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод до установки средств измерения объемов воды (срок до 30.09.2017 года) ведется расчетным  методом.

В 2009- 2010 годах на БОС проведена реконструкция, позволившая улучшить очистку сточных вод.

Среднегодовая эффективность очистки сточных вод на БОС  п. Юбилейный (выпуск № 2, река Кабожа)

| Состав сточных вод | концентрация |  |  |  |  |  |  |  | Средняя концентрация за 2012 год |  | Эффект очистки % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кв. 2012г. |  | 2 кв. 2012г. |  | 3 кв. 2012г. |  | 4 кв. 2012г. |  |  |  |  |
|  | вход | выход | вход | выход | вход | выход | вход | выход | вход | выход |  |
|  | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 |  |
| БПК 5 | 129 | 3,5 | 322 | 5,8 | 142 | 5,1 | 120 | 4,8 | 178,25 | 4,8 | 97,3 |
| Взвешенные вещества | 180 | 18 | 180 | 20,0 | 130 | 14 | 200 | 13,0 | 172,5 | 16,25 | 90,6 |
| Фосфат-ион | 23,8 | 20,2 | 25 | 20,9 | 28 | 22,8 | 7,8 | 6,3 | 21,15 | 17,55 | 17 |
| Ион аммония | 49 | 0,11 | 45 | 2,3 | 40 | 0,35 | 45 | 5,5 | 44,75 | 2,07 | 95,4 |
| Нитрит-ион | 0,28 | 0,150 | 0,52 | 0,63 | 0,22 | 0,17 | 0,65 | 0,60 | 0,42 | 0,39 | 7,1 |
| Нитрат-ион | 2,4 | 21 | 2,4 | 21 | 2,0 | 19 | 1,1 | 13,0 | 1,98 | 18,5 |  |
| Сульфаты | 89 | 93 | 89 | 91 | 60 | 40 | 58 | 37 | 74 | 65,25 | 11,8 |
| Хлориды | 61 | 59 | 56 | 62 | 96 | 82 | 73 | 63 | 71,5 | 66,5 | 7 |
| Железо общее | 1,89 | 0,27 | 3,0 | 0,42 | 2,0 | 0,38 | 1,88 | 0,41 | 2,19 | 0,37 | 83,1 |
| Марганец | 0,072 | <0,05 | 0,08 | 0,066 | 0,28 | 0,050 | 0,15 | 0,060 | 0,15 | 0,06 | 60 |
| Нефтепродукты | 2,0 | 0,034 | 4,1 | 0,052 | 2,5 | 0,054 | 2,7 | 0,040 | 2,83 | 0,05 | 98,2 |
| АПАВ | 2,8 | 0,20 | 2,0 | 0,45 | 2,4 | 0,56 | 2,0 | 0,18 | 2,3 | 0,35 | 84,8 |

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод.

В зоне индивидуальной жилой  застройки по ул. Пионерской, ул. Первых строителей, ул. Сергея Андреева, ул. Школьная предусматривается  система водоотведения    с отведением сточных вод в выгребные септики

На территории поселения не платинируется строительство канализационных сетей, в связи с этим объем сточных вод останется на прежнем уровне. Производственных мощностей существующих очистных сооружений достаточно в течение всего расчетного срока схемы водоотведения до 2020 года.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

На расчетный срок Схемы водоотведения не планируется новое строительство объектов системы водоотведения, не планируются к выводу из эксплуатации  объекты  систем  водоотведения.  Схемой водоотведения

муниципального образования предусматриваются мероприятия по реконструкции действующих объектов для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения сточных вод.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Вывоз неочищенных сточных вод осуществляется на очистные сооружения. Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%. Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов. Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

-  высокая степень очистки сточных вод - 98%;

-  безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Для удовлетворения потребности населения Юбилейнинской  сельской  территории  необходимо провести мероприятия:

- развитие систем центральной канализации;

- оптимизация системы управления стоками;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений для улучшения качества очистки сточных вод, разместив на территории существующих очистных сооружений блок для глубокой доочистки сточных вод до качества, удовлетворяющего приему очищенной сточной воды.

Реализация указанных мероприятий позволит повысить экологическую безопасность территории поселения. При этом реализация мероприятия схемы водоотведения даст положительный эффект только при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства, с учетом уникальности и экологической ценности района.

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

На территории поселения на период до 2025 года  не платинируется мероприятия по строительству и реконструкции централизованной системы водоотведения.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведения по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов". В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона, «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; - показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;

-иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона, «порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии с требованиями указанного Закона перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, а так- же порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения установлены. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

В соответствии с Приказом к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). Показателем качества очистки сточных вод является:

а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);

в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам   допустимых    сбросов,   лимитам   на   сбросы,  рассчитанная

применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).

Показателем энергетической эффективности является:

а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м). При разработке настоящего раздела учитывалось, что на момент актуализации схемы водоснабжения Юбилейнинской  сельской территории  по организациям занятым в сфере водоснабжения на территории поселения инвестиционные программы - не утверждались.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

По данным, предоставленным организацией, занятыми в сфере водоотведения на территории Юбилейнинской  сельской  территории  бесхозяйные сети водоотведения на территории поселения – отсутствуют.

Раздел 9. Схема водоснабжения и водоотведения

- Схема горячего водоснабжения Юбилейнинской сельской территории

Трубопровод  тепловой сети  котельной № 21 п. Юбилейный

2. Схема водоотведения Юбилейнинского сельского поселения

Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2021  № 1233

р.п. Хвойная

О внесении изменений в

постановление Администрации Хвойнинского

муниципального района от 16.05.2019 № 429

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Думы Хвойнинского муниципального округа от 23.09.2020 года № 6 «О правопреемстве органов местного самоуправления Хвойнинского муниципального округа Новгородской области», на основании ходатайства ООО «Корпорация Р-Индустрия» от 19.11.2021 года № ПС/105/1750, Администрация  Хвойнинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Хвойнинского муниципального района от 16.05.2019 года № 429 «Об установке дорожных знаков на территории Хвойнинского городского поселения» изменения следующего содержания:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:

1. «Установить с 01.06.2019 года до 31.01.2022 года на территории р.п. Хвойная на участке дороги ул. Вокзальная от д. № 24 до д. № 34, следующие дорожные знаки:

- Знак 1.23 «Дорожные работы»

- Знак 3.1 «Въезд запрещен»».

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа», разместить на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава округа | С.А.Новоселова |
| --- | --- |

Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2021  № 1245

р.п. Хвойная

О создании рабочей группы по реализации проекта

«Народный бюджет»

В целях реализации в Хвойнинском муниципальном округе проекта «Народный бюджет», Администрация Хвойнинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по реализации проекта «Народный бюджет» и утвердить ее состав согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Регламент создания и работы Рабочей группы с участием авторов инициатив-победителей по результатам голосования членов бюджетной комиссии в проекте «Народный бюджет» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Рабочей группе организовать работу по реализации проекта «Народный бюджет» в соответствии с настоящим постановлением.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации округа Федорову И.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и на официальном сайте  Администрации Хвойнинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава округа | С.А.Новоселова |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от 07.12.2021 № 1245

Состав

рабочей группы по реализации проекта «Народный бюджет» в Хвойнинском муниципальном округе

Федорова И.В.                      Первый заместитель Главы Администрации округа,

председатель рабочей группы

Члены рабочей группы:

Степанова А.В.                Председатель комитета финансов,

секретарь рабочей группы

Лобанова Т.Л.                  Председатель комитета по строительству

жилищно - коммунальному и дорожному хозяйству

Каплина Н.А.                   Председатель комитета культуры,

молодежной политики и спорта

Бойцова Е.А.                    Директор МБУК ЦКДО «Гармония»

Фокина О.В.                     Член бюджетной комиссии, автор инициативы

(по  согласованию)

Приложение 2

к постановлению Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от 07.12.2021 № 1245

РЕГЛАМЕНТ

создания и работы Рабочей группы с участием авторов инициатив-победителей по результатам голосования членов бюджетной комиссии в проекте «Народный бюджет»

1. Общие положения

1.1. Реализация инициатив - победителей по результатам голосования членов бюджетной комиссии осуществляется в формате Рабочей группы.

1.2. Рабочая группа – совещательная комиссия, созданная Администрацией Хвойнинского муниципального округа в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в целях подготовки соответствующей «дорожной карты» реализации инициатив-победителей, а также мониторинга их реализации. «Дорожная карта» реализации инициатив победителей должна содержать сроки выполнения работ по реализации инициативы, состав работ по реализации инициативы, предварительный расчет стоимости реализации инициативы.

1.2.1. Рабочая группа готовит проект «дорожных карт» реализации инициатив победителей проекта «Народный бюджет», которая впоследствии утверждается главой Администрации Хвойнинского муниципального округа.

1.2.2. Рабочая группа обсуждает этапы реализации «дорожных карт»; осуществляет мониторинг реализации инициатив-победителей.

1.2.3. Моментом прекращения деятельности Рабочей группы считается задокументированное окончание реализации последнего из этапов работ, намеченных в «дорожных картах» инициатив-победителей.

1.3. Рабочая группа формируется на специальном совещании не позднее 1 месяца с момента голосования бюджетной комиссии проекта «Народный бюджет».

1.4. В состав рабочей группы входят:

а) представители комитетов Администрации Хвойнинского муниципального округа, в чьих полномочиях находится реализация конкретных инициатив;

б) члены бюджетной комиссии - авторы инициатив-победителей,

в) члены бюджетной и резервной комиссии, выбранные согласно настоящему Регламенту (п.п. 2.3., 2.4., 2.5.).

1.5. Рабочую группу возглавляет Председатель – сотрудник Администрации Хвойнинского муниципального округа уровня не ниже заместителя главы администрации. Предпочтительно, Председателем Рабочей группы    должен    являться    сотрудник    Администрации    Хвойнинского

муниципального округа, выполнявший функцию куратора Проекта на предыдущих его этапах.

2. Порядок выборов членов бюджетных комиссий в Рабочую группу

2.1. После завершения заседаний бюджетной комиссии и определения инициатив, подлежащих реализации (голосования), члены бюджетной комиссии (авторы), выдвинувшие инициативы-победители, входят в состав Рабочей группы.

2.2. В случае самоотвода автора инициативы-победителя, дополнительные процедуры выбора членов Рабочей группы не проводятся. Считается, что интересы данной инициативы может представлять кто-то из дополнительных членов Рабочей группы (см. п.п. 2.3-2.5.).

2.3. Помимо авторов инициатив-победителей в Рабочую группу могут войти несколько членов бюджетной и резервной комиссий, заинтересованные в последующей работе над реализацией победивших инициатив - дополнительные члены Рабочей группы.

2.4. Дополнительные члены Рабочей группы выбираются на основе самовыдвижения прямым тайным голосованием членов бюджетной и резервной комиссий, присутствующих на финальном заседании в рамках проекта «Народный бюджет».

2.5. Число дополнительных членов Рабочей группы не может превышать числа авторов инициатив-победителей, вошедших в состав Рабочей группы.

3. Порядок работы Рабочей группы, права и обязанности членов Рабочей группы

3.1. Деятельность Рабочей группы проходит как в очной (заседания), так и в заочной (текущая работа, переписка, подготовка документов к совещаниям) формах.

3.2. Члены бюджетной и резервной комиссий, вошедшие в состав Рабочей группы, имеют право присутствовать на заседаниях Рабочей группы.

3.2.1. Инициатором проведения заседания выступает Председатель Рабочей группы (по собственной инициативе или по запросу от членов Рабочей группы) или другой сотрудник Администрации Хвойнинского муниципального округа с одобрения Председателя.

3.2.2. Члены Рабочей группы имеют право быть своевременно (не менее чем за 48 часов) проинформированы о предстоящем заседании Рабочей группы. Информирование членов Рабочей группы о проводимом заседании – обязанность инициаторов проведения заседания.

3.2.3. Приоритетное право голоса в процессе обсуждения инициатив в формате Рабочей группы имеют основные члены Рабочей группы. Дополнительные члены рабочей группы получают право высказываться во вторую очередь. Право голоса участникам заседания предоставляет ведущий заседания – Председатель рабочей группы либо назначаемый им ведущий конкретного заседания.

3.2.4. Все заседания Рабочей группы протоколируются и заверяются подписями присутствовавших членов Рабочей группы – основных и дополнительных.

3.3. Члены бюджетной и резервной комиссий, вошедшие в состав Рабочей группы, имеют право получать консультации специалистов Администрации Хвойнинского муниципального округа в приоритетном порядке, в тех случаях, когда запрос на консультацию связан с реализацией инициатив-победителей проекта «Народный бюджет».

3.4. Члены Рабочей группы имеют право на получение информации об этапах реализации инициатив, включая этап проведения конкурсных процедур в рамках Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.5. Члены Рабочей группы имеют право на ознакомление с проектом технического задания (ТЗ) (как на разработку проектно-сметной документации для реализации инициатив, так и собственно на реализацию), а также на направление замечаний и предложений к проекту ТЗ в 2х-дневный срок с момента знакомства с ТЗ. Также до членов рабочей группы доводится финальное утвержденное техническое задание на любые виды работ, связанные с реализацией инициатив-победителей проекта «Народный бюджет».

3.6. Члены Рабочей группы имеют право на ознакомление с актами сдачи-приемки работ в рамках реализации инициатив-победителей проекта «Народный бюджет» до его подписания, а также на направление замечаний по акту Заказчику работ в 2х-дневный срок с момента знакомства с актом.

3.7. Члены бюджетной и резервной комиссий, вошедшие в состав Рабочей группы, обязуются своевременно реагировать на запросы других участников Рабочей группы. В случае отсутствия связи с участником (участниками) или игнорирования запросов Рабочей группы, последняя имеет право реализовывать выбранную инициативу без учета мнения вышеупомянутых членов бюджетной и резервной комиссий.

3.8. В случае высказывания комментариев или вопросов с места без разрешения ведущего, или иных форм нарушения культуры дискуссии, участник Рабочей группы получает предупреждение, после второго предупреждения он покидает заседание Рабочей группы.

3.9. На одного из членов Рабочей группы из числа членов бюджетной или резервной комиссий коллективно (по решению консенсусом остальных членов Рабочей группы) возлагается ответственность за оповещение всех интересующихся ходом проекта жителей через размещение информации в группе Проекта. Предпочтительный способ информирования: через размещение информации в социальной сети «ВКонтакте» (допустимы и другие средства) в течение 48 часов после каждого из заседаний Рабочей группы, либо после появления у членов Рабочей группы важной информации о ходе реализации инициатив по другим каналам (в формате документов в ходе текущей работы, переписки и т.п.).

| Адрес редакции-издателя: 174580 п.Хвойная Новгородской области, ул. Красноармейская, д. 11 | E-mail: admin_xv@mail.ru Интернет: хвойнинский-округ.рф Главный редактор: С.А.Новосёлова Телефон: 5-03-54, Факс: 5-02-54 | Номер газеты подписан к печати в 17.00 7 декабря 2021 года Тираж 15 экземпляров | Бюллетень распространяется на безвозмездной основе |
| --- | --- | --- | --- |